德州德田化工有限公司甲醇钠扩建项目

竣工环境保护验收监测报告环境保护验收意见

2024年5月10日，德州德田化工有限公司在德州市组织召开了德州德田化工有限公司甲醇钠扩建项目部分验收竣工环境保护验收会，参加验收会的有验收报告监测单位—山东德环检测技术有限公司和特邀的2名专家，成立了验收工作组（名单附后）。验收工作组严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收。形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

德州德田化工有限公司环评设计投资1500万元建设甲醇钠扩建项目，项目位于山东德州运河化工循环经济产业园，在原装置预留位置新增1条2.5万吨/年碱法液体甲醇钠生产线，不新增用地。德州德田化工有限公司于2023年6月编写完成了《德州德田化工有限公司甲醇钠扩建项目环境影响报告书》。德州德田化工有限公司甲醇钠扩建项目于2023年8月开工建设，2024年1月工程建成，2024年1月30日通过排污许可重新申请，2024年2月20日至2024年4月30日进行调试生产。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年7月21日，德州市行政审批服务局以《德州市行政审批服务局关于德州德田化工有限公司甲醇钠扩建项目环境影响报告书的批复》（德审批环〔2023〕19号）对该项目环评文件进行了批复。

（三）投资情况

项目环评设计总投资1500万元，其中环保投资105万元，实际总投资1500万元，其中环保投资20万元。

- （四）验收范围

- 本次验收范围为已建成的草酸亚铁生产线及相关配套设施。

- 二、工程变动情况

该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺未发生重大变化。

三、环境保护设施落实情况

1、废气

甲碱沉降罐废气、生产装置区不凝气、成品罐呼吸废气新建密闭管线连接至德田化工现有废气总管，输送至华鲁恒升动力岛锅炉燃烧。

本项目建成后一期工程“以新带老”措施将一期工程中溶碱工序投料废气改造进入德化VOCs治理设施。溶碱工序投料废气、原料甲醇储罐呼吸废气和灌装废气经管道引入德州市德化化工有限公司VOCs处理设施处理后通过VOCs处理设施排放口（DA001）排放，废气处理工艺为“磷酸吸收塔+水洗塔+除雾器+大孔树脂吸附脱附”。

- 2、废水

本项目废水主要为碱法装置产生废水，蒸汽冷凝水和循环水排污水。

（1）碱法装置产生废水，产生量3233m3/a，排入装置废水罐，通过废水管线排入山东华鲁恒升磨煤工序使用。

（2）蒸汽冷凝水产生量38072m3/a，排入德田化工公司循环水站，作为冷却水补水使用。

（3）循环水排污水量为6600m3/a，排入华鲁恒升中水回用装置处理，产生的浓水产生量为2310m3/a，排入光大水务（德州）有限公司处理后的污水排入德州市水务发展有限公司（新生水厂）深度处理，处理达标后排入岔河。

3、噪声

本项目采取了一定的措施进行噪声治理，采取措施后，根据预测结果，厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。因此项目噪声治理措施技术上可行。

4、固体废物

- 项目固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）以及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关规定。

- 5、环境管理及监测制度

- 公司设立了环保管理机构，制订了《环境保护管理制度》等，对公司的各项环保工作做出了相应的规定。

四、环境保护设施调试效果

- 山东德环检测技术有限公司于2024.03.16、2024.03.18～03.20、2024.03.22对该项目进行了现场监测，监测期间企业正常生产，各项环保设施运转正常，满足环境保护验收监测要求。

①废气

（一）有组织排放废气

废气排气筒甲醇排放浓度最大值为4.1mg/m3，VOCs排放浓度最大值为4.85mg/m3，甲醇、VOCs满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6—2018）表1中Ⅱ时段排放限值（甲醇：50mg/m3；VOCs：60mg/m3）。

（二）无组织排放废气：

由无组织废气监测结果可知，颗粒物无组织排放最大浓度为0.297mg/m3，甲醇无组织排放最大浓度为0.9mg/m3，颗粒物、甲醇无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（甲醇：12mg/m3；颗粒物：1.0mg/m3）。厂界无组织废气VOCs排放最大浓度为1.06mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6—2018）表3厂界监控限值（VOCs：2.0mg/m3）；厂区内无组织废气VOCs排放最大1h平均浓度为1.35mg/m3，监控点处任意一次浓度值最大为1.28mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1中限值要求（1h平均浓度：6mg/m3；监控点处任意一次浓度：20mg/m3）。

②噪声

厂界昼间最大噪声为63dB（A），夜间最大噪声为54dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348- 2008）中3类标准限值要求。

五、验收结论

德州德田化工有限公司甲醇钠扩建项目环保手续齐全，建立了环境管理制度，项目主体工程及环境保护设施等总体按环评批复的要求建成，落实了环评批复中的各项环保要求，无重大变动，验收监测期间污染物达标排放，具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

六、后续要求

完善环保管理制度、环保职责要求。加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

七、验收人员信息

参加验收的单位及人员信息、验收负责人名单附后。

验 收 组

2024年5月10日